## Sheet3
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 控制单价（元） | 预估数量 | 线别 | 备注
1 | 020020150001 | 导热硅脂 |  | ①导热系数：不低于5.6W/m-K； ②颜色：灰色； ③不导电，对电子元件无腐蚀性； ④包装规格：8g/支； | 支 | 36 | 8 | 13号线
2 | 040010010001 | 移动式电缆盘 |  | ①型号：GN-806D； ②线长：50m； ③线径：2.5mm²； ④额定电流：16A； ⑤额定电压：220V； ⑥功能要求：带过载保护功能；带漏电保护功能； | 个 | 1225 | 71 | 13号线、1号线、8号线
3 | 040010010003 | 移动式电缆盘 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：16A； ③额定功率：1500/3800W； ④线径：2.5mm²； ⑤标准线长：30m； ⑥相制：单相； ⑦插座配置：220V 10A国标插座 3只，220V 16A国标插座 1只； ⑧材质：阻燃工程塑料，耐腐蚀，抗冲击； ⑨安全特性：漏电保护，过热过载保护； ⑩插头类型：16A国标插头； ⑪符合标准：GB/T 19637-2017； ⑫电源指示灯； ⑬高强度无缝钢管三角支架，带把手； | 个 | 652 | 12 | 1号线、8号线
4 | 040010010005 | 移动式电缆盘 |  | ①型号：GN-805； ②线长：50m； ③线径：2.5mm²； ④额定电流：25A； ⑤额定电压：380V； ⑥功能要求：带漏电保护功能； ⑦相数：三相四线； ⑧配件：电源开关1个； ⑨外壳材质：耐腐蚀、耐冲击、阻燃工程塑料； ⑩安装方式：移动式； | 个 | 1455 | 45 | 1号线、2号线、8号线
5 | 040010010007 | 移动式电缆盘 |  | ①额定电压：380V； ②额定电流：25A； ③额定功率：4000/16000W； ④线径：2.5mm²； ⑤标准线长：30m； ⑥相制：三相四线； ⑦插座配置：380V 16A国标插座 2只，380V 25A国标插座 1只； ⑧材质：阻燃工程塑料，耐腐蚀，抗冲击； ⑨安全特性：漏电保护，过热过载保护； ⑩插头类型：25A国标插头； ⑪符合标准：GB/T 19637-2017； ⑫电源指示灯； ⑬轮车式，高强度无缝钢管支架； | 个 | 1549 | 2 | 8号线
6 | 040010020045 | 低烟无卤阻燃单芯线 |  | ①型号：DC WDZA-YJY-1.8kV-1*400mm²； ②颜色：黑色； ③执行标准：JB/T 10437-2004，GB/T 9330-2008，GB/T 19666-2005，GB 20286-2006，GB/T 17651-1998,GB/T 18380-2008； | 米 | 255 | 30 | 13号线
7 | 040010020128 | 单芯交联橡胶绝缘电缆 |  | ①额定电压：300/300V； ②符合标准：EN50264； ③规格：1×1.5mm2； ④单根多股铜丝软线； ⑤导体材质：5类镀锡退火铜线； ⑥颜色：黑色； | 米 | 35.93 | 200 | 11号线
8 | 040010020129 | 单芯交联橡胶绝缘电缆 |  | ①额定电压：300/300V； ②符合标准：EN50264； ③规格：1×2.5mm2； ④单根多股铜丝软线； ⑤导体材质：5类镀锡退火铜线； ⑥颜色：黑色； | 米 | 44.67 | 200 | 11号线
9 | 040010020130 | 单芯交联橡胶绝缘电缆 |  | ①额定电压：300/300V； ②符合标准：EN50264； ③规格：1×4mm2； ④单根多股铜丝软线； ⑤导体材质：5类镀锡退火铜线； ⑥颜色：黑色； | 米 | 49 | 200 | 11号线
10 | 040010030029 | 铁路信号电缆 |  | ①型号：PTYA23 8*1.0； ②执行标准：TB1734-83，Q3210HL08-2002，GB/T2476-1993； | 米 | 19.9 | 199 | 11号线、2号线、3号线、8号线
11 | 040020010012 | 环保无卤热缩管 |  | ①材质：聚烯泾； ②收缩前内径：8±0.5mm； ③收缩后内径：4mm； ④收缩比例：2:1； ⑤使用温度：-55-125℃； ⑥额定电压：600V； ⑦阻燃等级：VW-1； ⑧其他特性：无卤低烟无毒柔软，符合UL224规范及欧盟RoHS环保指令； ⑨颜色：蓝色； | 米 | 1.2 | 104 | 13号线、1号线、3号线
12 | 040020010013 | 环保无卤热缩管 |  | ①材质：聚烯泾； ②收缩前内径：3±0.5mm； ③收缩后内径：1.5mm； ④收缩比例：2:1； ⑤使用温度：-55-125℃； ⑥额定电压：600V； ⑦阻燃等级：VW-1； ⑧其他特性：符合UL&CSA规范及欧盟RoHS环保指令； ⑨颜色：黑色； | 米 | 0.8 | 20 | 3号线
13 | 040020010014 | 环保无卤热缩管 |  | ①材质：聚烯泾； ②收缩前内径：4±0.5mm； ③收缩后内径：2mm； ④收缩比例：2:1； ⑤使用温度：-55-125℃； ⑥额定电压：600V； ⑦阻燃等级：VW-1； ⑧其他特性：符合UL&CSA规范及欧盟RoHS环保指令； ⑨颜色：黑色； | 米 | 1 | 80 | 13号线、1号线、2号线
14 | 040020010015 | 环保无卤热缩管 |  | ①材质：聚烯泾； ②收缩前内径：50±1mm； ③收缩后内径：25mm； ④收缩比例：2:1； ⑤使用温度：-55-125℃； ⑥额定电压：600V； ⑦阻燃等级：VW-1； ⑧其他特性：符合UL&CSA规范及欧盟RoHS环保指令； ⑨颜色：黑色； | 米 | 1.5 | 20 | 13号线
15 | 040020010017 | 带胶双壁热缩管 |  | ①材质：聚烯泾+热熔胶； ②收缩前内径：100-101.5mm； ③收缩后内径：33.3-34mm； ④总壁厚：2.6-3.7mm； ⑤胶层壁厚：0.7-1.5mm； ⑥收缩比例：3:1； ⑦使用温度：-45-125℃； ⑧额定电压：600V； ⑨阻燃等级：VW-1； ⑩颜色：黑色； ⑪执行标准：通过UL和ROHS认证； ⑫其他特性：优异的密封性、无卤无毒环保； ⑬规格：1.22米/根； | 根 | 65 | 20 | 8号线
16 | 040020010018 | 热缩管 |  | ①材质：聚烯泾； ②收缩前内径：12±0.5mm； ③收缩后内径：6mm； ④收缩比例：2:1； ⑤使用温度：-55-125℃； ⑥额定电压：600V； ⑦阻燃等级：VW-1； ⑧其他特性：符合UL&CSA规范及欧盟RoHS环保指令； ⑨颜色：黑色； | 米 | 1 | 45 | 1号线
17 | 040020010019 | 热缩管 |  | ①材质：PVC； ②收缩前内径：18±0.5mm； ③收缩后内径：9mm； ④收缩比例：2:1； ⑤使用温度：-55-125℃； ⑥额定电压：600V； ⑦阻燃等级：VW-1； ⑧其他特性：符合UL&CSA规范及欧盟RoHS环保指令； ⑨颜色：黑色； | 米 | 2 | 45 | 1号线
18 | 040020010020 | 热缩管 |  | ①材质：聚烯泾； ②收缩前内径：6±0.5mm； ③收缩后内径：3mm； ④收缩比例：2:1； ⑤使用温度：-55-125℃； ⑥额定电压：600V； ⑦阻燃等级：VW-1； ⑧其他特性：符合UL&CSA规范及欧盟RoHS环保指令； ⑨颜色：黑色； | 米 | 2 | 45 | 1号线
19 | 040020010021 | 带胶双壁热缩管 |  | ①类型：带胶双壁热缩管； ②材质：聚烯泾+热熔胶； ③收缩前内径：39-40.5mm； ④收缩后内径：13.5-14mm； ⑤总壁厚：2.4-2.85mm； ⑥胶层壁厚：0.4-1.05mm； ⑦收缩比例：3:1； ⑧使用温度：-45-125℃； ⑨额定电压：600V； ⑩阻燃等级：VW-1； ⑪颜色：黑色； ⑫执行标准：通过UL和ROHS认证； ⑬其他特性：优异的密封性、无卤无毒环保； ⑭规格：1.22米/根； | 根 | 55 | 148 | 1号线、3号线、8号线
20 | 040020010024 | 环保无卤热缩管 |  | ①材质：聚烯泾； ②收缩前内径：25±0.7mm； ③收缩后内径：≤12.5mm； ④收缩比例：2:1； ⑤使用温度：-55-125℃； ⑥额定电压：600V； ⑦阻燃等级：VW-1； ⑧其他特性：符合UL&CSA规范及欧盟RoHS环保指令； ⑨颜色：黄绿色； | 米 | 2.04 | 5 | 13号线
21 | 040020060002 | 螺旋保护套 |  | ①内径：φ38mm； ②外径：φ43mm； ③材质：聚丙烯； ④颜色：黑色； ⑤耐低温：-40℃； ⑥拉伸强度：不小于20Mpa； ⑦硬度（邵尔A）：85～90； | 米 | 15.05 | 98 | 13号线、1号线、2号线
22 | 040020060004 | 尼龙防水阻燃塑料波纹管 |  | ①规格：内径36mm； ②材质：尼龙； ③结构：内部和外表均为波浪型； ④工作温度：不小于-40℃～125℃； ⑤颜色：黑色； ⑥无卤无磷； ⑦阻燃等级：V0级； ⑧50米/卷； | 卷 | 735.5 | 1 | 3号线
23 | 040020060006 | 尼龙防水阻燃塑料波纹管 |  | ①规格：内径10mm，外径13mm； ②材质：尼龙； ③结构：内部和外表均为波浪型； ④工作温度：不小于-40℃～125℃； ⑤颜色：黑色； ⑥无卤无磷； ⑦阻燃等级：V0级； ⑧100米/卷； | 卷 | 343.97 | 14 | 3号线
24 | 040050030001 | 多孔插线板 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：10A； ③额定功率：2500W； ④线长：不低于5m； ⑤插孔类型：8插位； ⑥材质：阻燃工程塑料； ⑦通过3C强制认证； | 个 | 68 | 229 | 11号线、13号线、1号线、2号线、3号线、8号线
25 | 040050030004 | 多孔插线板 |  | ①额定电压：220V； ②额定电流：10A； ③额定功率：2000W； ④线长：不少于8m； ⑤插孔类型：4位三孔+4位两孔； ⑥控制开关：1对多； ⑦材质：阻燃工程塑料； ⑧通过3C强制认证； ⑨其他特性：带挂脚孔、指示灯； | 个 | 78.2 | 8 | 13号线
26 | 040050040039 | ZR-RVV电线 |  | ①内芯材质：无氧纯铜； ②规格：4平方，3芯； ③适用电压：300/500V； ④阻燃等级：C级； ⑤颜色：黑色； ⑥执行标准：GB/T 8815-2008，GB/T1173-2010，GB/T 19666-2005，GB 20286-2006； | 米 | 31 | 200 | 3号线
27 | 040050040055 | ZR-RV电线 |  | ①内芯材质：无氧纯铜； ②规格：0.75平方，24股，0.2mm/股； ③适用电压：300/500V； ④阻燃等级：C级； ⑤颜色：蓝色； ⑥执行标准：GB/T8815-2008，GB/T5023-2008，GB/T 19666-2005，GB 20286-2006； | 米 | 1.7 | 200 | 2号线
28 | 040050040062 | 铜编织带 |  | ①型号：TZX-15； ②截面积：25mm²； ③股数×根数×套数/单根直径结构48×15×2/0.15； ④尺寸宽度≤23mm；厚度参考值3.5mm；20℃直流电阻（Ω/km)≤0.87； ⑤计算重量：（kg/km)255 | 米 | 23 | 9 | 13号线
29 | 040050080001 | 短接线 |  | ①线芯材质：镀锡铜线； ②护套材质：PVC（聚氯乙烯）； ③额定温度：＞100℃； ④额定电压：400V~600V； ⑤线规：16AWG； ⑥颜色：红色； ⑦长度：60cm/根； ⑧产品认证：UL； | 根 | 12 | 21 | 1号线
30 | 070010010009 | 镇流器 |  | ①规格：T8； ②额定功率：36W； ③额定电压：220V； ④频率：50～60Hz； ⑤电流：无要求； ⑥尺寸：无要求； ⑦接线方法：快插式； ⑧材质：无要求； ⑨配件：无要求； | 个 | 26 | 42 | 13号线
31 | 070010010010 | 镇流器 |  | ①规格：T5； ②额定功率：14W； ③额定电压：220V； ④频率：50～60Hz； ⑤电流：无要求； ⑥尺寸：无要求； ⑦接线方法：快插式； ⑧材质：无要求； ⑨配件：无要求； | 个 | 23 | 42 | 13号线
32 | 070010010011 | 镇流器 |  | ①规格：T5； ②额定功率：28W； ③额定电压：220V； ④频率：50～60Hz； ⑤电流：无要求； ⑥尺寸：无要求； ⑦接线方法：快插式； ⑧材质：无要求； ⑨配件：无要求； | 个 | 33 | 42 | 13号线
33 | 070010030035 | LED一体化灯管 |  | ①型号：T5-LED-DC24V； ②功率：12W； ③长度：46.2mm； ④发光颜色：白色光； ⑤半高门全高门通用； | 根 | 107.75 | 8 | 11号线
34 | 070010070003 | LED灯带 |  | ①额定功率：6.5～8W/米； ②额定电压：AC220V； ③频率：50～60Hz； ④电流：无要求； ⑤灯珠数：≥60珠/米； ⑥光源类型：LED灯珠； ⑦芯片规格：2835； ⑧光通量：不低于450Lm/米； ⑨色温：正白光6000～6500k； ⑩LED灯珠尺寸：宽10～14mm；照明灯带宽度：20mm；厚6±1mm； ⑪材质：PVC绝缘塑胶； ⑫规格：100米/卷； ⑬配件：每20米配一专用电源插头； ⑭安装方式：卡扣式安装； | 卷 | 25 | 10 | 2号线
35 | 070010070004 | LED灯带 |  | ①额定功率：18W/米； ②额定电压：DC110V； ③频率：50～60Hz； ④电流：无要求； ⑤灯珠数：180珠/米； ⑥光源类型：LED芯片； ⑦芯片规格：2835双排； ⑧光通量：16～18； ⑨色温：正白光6000k； ⑩尺寸：宽17±1mm；厚7±1mm； ⑪材质：PVC阻燃胶料； ⑫规格：2米/卷； ⑬配件：灯带长度2米带线长50cm防水插头； ⑭安装方式：成套组装； | 卷 | 37 | 66 | 11号线、3号线
36 | 070020010001 | 铜接线端子 |  | ①型号：DT-95； ②材质：紫铜； ③工艺：酸洗； ④长度：104mm； ⑤管外径：18mm； ⑥孔径：12.5mm； ⑦管内径：13.5mm； ⑧导线深度：46mm； ⑨板宽：28mm； ⑩标准：GB/T14315； | 个 | 10 | 50 | 8号线
37 | 070020010002 | 铜接线端子 |  | ①型号：DT-240； ②材质：紫铜； ③工艺：酸洗； ④长度：136-137mm； ⑤管外径：27mm； ⑥孔径：16.5mm； ⑦管内径：21-21.5mm； ⑧导线深度：60mm； ⑨板宽：40mm； ⑩标准：GB/T14315； | 个 | 32.5 | 50 | 8号线
38 | 070020010003 | 铜接线端子 |  | ①型号：DT-400； ②材质：紫铜； ③工艺：酸洗； ④长度：170mm； ⑤管外径：34mm； ⑥孔径：21mm； ⑦管内径：26-26.5mm； ⑧导线深度：74-75mm； ⑨板宽：50mm； ⑩标准：GB/T14315； ⑪包装规格：个； | 个 | 65 | 50 | 8号线
39 | 070020010008 | 铜接线端子 |  | ①型号：DT-150； ②材质：紫铜； ③工艺：酸洗； ④长度：103-120mm； ⑤管外径：22mm； ⑥孔径：14-15mm； ⑦管内径：16-17mm； ⑧导线深度：51-52mm； ⑨板宽：34-40mm； ⑩标准：GB/T14315； | 个 | 19 | 100 | 1号线、8号线
40 | 070020010019 | 圆形预绝缘冷压端子 |  | ①规格：RV3.5； ②材质：黄铜； ③表面处理：镀锡； ④预绝缘材料：聚丙烯； ⑤颜色：蓝色； ⑥导线截面：2.5-4mm² ⑦包装量：1000个 ⑧执行标准：JBT2436-1994； | 包 | 80 | 3 | 11号线、3号线
41 | 070020010020 | 圆形预绝缘冷压端子 |  | ①规格：RV5.5； ②材质：黄铜； ③表面处理：镀锡； ④预绝缘材料：聚丙烯； ⑤颜色：蓝色； ⑥导线截面：4-6mm² ⑦包装量：1000个 ⑧执行标准：JBT2436-1994； | 包 | 160 | 3 | 11号线、3号线
42 | 070020010035 | 铜接线端子 |  | ①型号：OT-100A； ②开口接线端子； ③尺寸：Φ=8.2mm；H=12mm；L=29mm；R=8.5mm；R1=5mm；A=1.5mm； ④材质：紫铜材质 | 个 | 2.05 | 10 | 13号线
43 | 070020010036 | 圆形裸端子 |  | ①类型：圆形裸端子OT型； ②型号：RNB 8-10； ③材质：铜镀锡； ④接线方式：插拔式接线； ⑤长度：29-30mm； ⑥管内径：4.5mm； ⑦管外径：7.2mm； ⑧接线深度：8.5mm； ⑨螺栓口直径：10.5mm； ⑩板宽：15mm； ⑪适用导线截面：6-10mm²； ⑫最大电流：62A； ⑬包装规格：100个/包； | 包 | 79.93 | 2 | 3号线
44 | 070020010037 | 圆形裸端子 |  | ①类型：圆形裸端子OT型； ②型号：RNB 1.25-6； ③材质：铜镀锡； ④接线方式：插拔式接线； ⑤长度：21.8mm； ⑥管内径：1.7mm； ⑦管外径：3.4mm； ⑧接线深度：4.8mm； ⑨螺栓口直径：6.4mm； ⑩板宽：11.6mm； ⑪适用导线截面：0.5-1.5mm²； ⑫最大电流：19A； ⑬⑬包装规格：100个/包； | 包 | 24.8 | 2 | 3号线
45 | 070020020026 | 管形预绝缘冷压端子 |  | ①型号：E1510； ②材质：铜镀锡，阻燃绝缘套； ③接线方式：插拔式接线； ④长度：16.4-17mm； ⑤接线深度：10mm； ⑥适用导线截面：1.5mm²； ⑦包装规格：1000个/包； | 包 | 36 | 7 | 11号线、13号线、2号线、3号线
46 | 070020020028 | 管形预绝缘冷压端子 |  | ①型号：E2518； ②材质：铜镀锡，阻燃绝缘套； ③接线方式：插拔式接线； ④长度：25-26mm； ⑤接线深度：18mm； ⑥适用导线截面：2.5mm²； ⑦包装规格：1000个/包； | 包 | 77.67 | 6 | 11号线、13号线、2号线、3号线
47 | 070020020030 | 管型预绝缘冷压端子 |  | ①型号：E2510； ②材质：铜镀锡，阻燃绝缘套； ③接线方式：插拔式接线； ④长度：16-18mm； ⑤接线深度：10mm； ⑥适用导线截面：2.5mm²； ⑦包装规格：1000个/包； | 包 | 26.3 | 1 | 11号线
48 | 070020020031 | 管型预绝缘冷压端子 |  | ①型号：E4012； ②材质：铜镀锡，阻燃绝缘套； ③接线方式：插拔式接线； ④长度：19-20mm； ⑤接线深度：12mm； ⑥适用导线截面：4mm²； ⑦包装规格：1000个/包； | 包 | 47.45 | 1 | 11号线
49 | 070020020032 | 管形预绝缘冷压端子 |  | ①型号：E1018； ②材质：铜镀锡，PVC阻燃绝缘套； ③接线方式：插拔式接线； ④接线深度：18mm； ⑤适用导线截面：1.0mm²； ⑥包装规格：1000个/包； | 包 | 70.17 | 1 | 2号线
50 | 070020020033 | 管形预绝缘冷压端子 |  | ①型号：E1518； ②材质：铜镀锡，阻燃绝缘套； ③接线方式：插拔式接线； ④长度：24.3-24.4mm； ⑤接线深度：18mm； ⑥适用导线截面：1.5mm²； ⑦包装规格：1000个/包； | 包 | 71.53 | 4 | 13号线、2号线、3号线
51 | 070020030003 | B型冷压接线子 |  | ①外观尺寸：长×外径：22×8mm； ②材质：绝缘胶+纯铜插芯； ③填充物：防水硅油； ④外观颜色：蓝色； ⑤适用范围：用于二线或三线接续； ⑥包装量：100粒/包； | 包 | 15.5 | 8 | 11号线、1号线、2号线、8号线
52 | 070020030007 | U形预绝缘冷压端子 |  | ①型号：SV2-8； ②材质：铜，PVC阻燃绝缘套； ③颜色：红色； ④适用导线截面：1.5-2.5mm²； ⑤包装规格：1000个/包； | 包 | 130.97 | 1 | 13号线
53 | 070020030008 | U形预绝缘冷压端子 |  | ①型号：SV3.5-6； ②材质：铜，PVC阻燃绝缘套； ③颜色：红色； ④适用导线截面：2.5-4mm²； ⑤包装规格：1000个/包； | 包 | 253.63 | 1 | 13号线
54 | 070020030013 | U形预绝缘冷压端子 |  | ①型号：SV2-4； ②材质：黄铜镀银或紫铜镀锡，PVC阻燃绝缘套； ③接线方式：插拔式接线； ④螺栓口直径：4.3mm； ⑤长度：20-22mm； ⑥最大电流：Imax-27A； ⑦适用导线截面：1.5-2.5mm²； ⑧包装规格：1000个/包； | 包 | 131.73 | 5 | 11号线、13号线、2号线、3号线、8号线
55 | 070020040001 | 基型端子排 |  | ①型号：RCT16； ②额定电压：800V； ③额定电流：101A； ④导线截面：16mm² ⑤规格：厚×宽×高：（5~15） ×（40~45） ×（40~60） mm； ⑥接线方式：轨道式接线； ⑦执行标准： GB/T14048.7-2016； | 个 | 27.1 | 10 | 1号线、13号线
56 | 070020040002 | 大电流接线端子排 |  | ①型号：RHT150； ②额定电压：1000V； ③额定电流：309A； ④导线截面： 150mm²； ⑤规格：厚×宽×高：( 30~35)×(95~105) ×(115~120)mm； ⑥接线方式：轨道式接线 ⑦执行标准： GB/T14048.7-2006； | 个 | 84.5 | 10 | 1号线、13号线
57 | 070020040007 | 接线端子排 |  | ①规格：JHY1-32A； ②额定电压：660V； ③额定电流：32A； ④端子位数：32P； ⑤导线截面：6.00mm²； ⑥规格：厚×宽×高：12×43×38mm； ⑦螺丝规格：M4； ⑧安装孔距： 8mm； | 个 | 124.5 | 48 | 2号线
58 | 070020040008 | 信号组合侧面端子排 |  | ①规格：3排18端36孔； ②接口类型：万卡； ③制作工艺：冷压； ④接触件材质：纯电解铜镀锡； ⑤绝缘体材质：尼龙66、V0级阻燃； ⑥特性：阻火、阻燃； ⑦形状：矩形； | 个 | 369.5 | 10 | 13号线、3号线
59 | 070020040009 | 弹簧接线端子 |  | ①型号：ST2.5-QUATTRO； ②额定电压：800V； ③标称工作电流：24A ④接线方式：回拉式弹簧连接，2进2出ST回拉式直通型弹簧接线端子； ⑤尺寸：长72*高35-36.5*厚5.2（mm）； ⑥额定接线截面：2.5mm²； ⑦外壳材质：PA66； | 个 | 15.7 | 60 | 11号线
60 | 070020040010 | 端子分隔板 |  | ①厚度：2.2mm； ②颜色：灰色； ③与ST2.5-QUATTRO端子相匹配； | 个 | 13 | 20 | 11号线
61 | 070020040011 | 跨接器 |  | ①最大工作电流：24A； ②颜色：红色； ③位数：5； ④与ST2.5-QUATTRO端子相匹配； | 个 | 11.15 | 20 | 11号线
62 | 070020040012 | 导轨 |  | ①规格：35x7.5mm； ②NS DIN导轨，矮型，打孔； ③钢制，镀锌，钝化处理； | 米 | 13.05 | 10 | 11号线
63 | 070020040013 | 导轨终端紧固件 |  | ①厚度：5.15mm； ②适用于NS DIN 35导轨； | 个 | 5.51 | 20 | 11号线
64 | 070020040014 | 电气安装导轨 |  | ①类型：U型C45空开铁导轨卡条； ②规格：厚×宽：1×35mm； ③材质：钢制； ④孔长：约11.85mm； ⑤孔宽：约4.1mm； ⑥孔间距：无要求； ⑦其它要求：国标件； | 米 | 17.5 | 28 | 11号线、13号线
65 | 070020040015 | 通用型接线端子 |  | ①型号：UK3N； ②工作电压：800v； ③电流20A； ④接线方式：螺钉连接 ⑤适用导线截面：0.2-4mm²； | 个 | 2.29 | 200 | 13号线
66 | 070030010008 | 陶瓷保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：1A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断； ⑥符合GB13539； | 个 | 0.95 | 29 | 3号线
67 | 070030010009 | 陶瓷保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：2A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断； ⑥符合GB13539； | 个 | 1.16 | 35 | 3号线
68 | 070030010011 | 陶瓷保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：4A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断； ⑥符合GB13539； | 个 | 1.23 | 35 | 3号线
69 | 070030010013 | 陶瓷保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：2A； ③直径：10mm； ④长度：38mm； ⑤其他特性：快断； ⑥符合GB13539； | 个 | 1.5 | 20 | 13号线
70 | 070030010014 | 陶瓷保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：6A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断； ⑥符合GB13539； | 个 | 2 | 20 | 13号线
71 | 070030010016 | 陶瓷保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：10A； ③直径（外径）：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断； ⑥符合GB13539； | 个 | 2 | 113 | 13号线、2号线、3号线
72 | 070030010017 | 陶瓷保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：16A； ③直径：6.3mm； ④长度：32mm； ⑤其他特性：快断； ⑥符合GB13539； | 个 | 2.5 | 55 | 13号线、3号线
73 | 070030010018 | 陶瓷保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：3A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断； ⑥符合GB13539； | 个 | 2 | 231 | 2号线、3号线
74 | 070030010020 | 陶瓷保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：6.3A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：慢断； ⑥分断能力：高分断能力； ⑦符合GB13539； | 个 | 0.73 | 48 | 3号线
75 | 070030010021 | 陶瓷保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：630mA； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断； ⑥分断能力：低分断能力； ⑦符合GB13539； | 个 | 0.85 | 48 | 3号线
76 | 070030010022 | 陶瓷保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：2.5A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断； ⑥分断能力：低分断能力； ⑦符合GB13539； | 个 | 1.42 | 48 | 3号线
77 | 070030010023 | 插片保险丝 |  | ①外观整体尺寸：小号，长11mm*宽9mm*厚4mm； ②触脚尺寸：长7.5mm*宽3mm*厚1mm； ③额定电压：32V； ④额定电流：5A； ⑤颜色：棕色； ⑥其他特性：快断； | 个 | 0.89 | 48 | 3号线
78 | 070030010024 | 插片保险丝 |  | ①外观整体尺寸：小号，长11mm*宽9mm*厚4mm； ②触脚尺寸：长7.5mm*宽3mm*厚1mm； ③额定电压：32V； ④额定电流：10A； ⑤颜色：红色； ⑥其他特性：快断； | 个 | 0.89 | 60 | 3号线
79 | 070030010025 | 贴片保险丝 |  | ①型号：1808； ②额定电流：4A； ③额定电压：125V； ④尺寸：长6.1mm*宽2.69mm*高2.69mm； ⑤封装：长6.1mm*宽2.69mm*高2.69mm； ⑥符合无铅标准； | 个 | 1.9 | 36 | 3号线
80 | 070030010026 | 贴片保险丝 |  | ①型号：1808； ②额定电流：7A； ③额定电压：125V； ④尺寸：长6.1mm*宽2.69mm*高2.69mm； ⑤封装：长6.1mm*宽2.69mm*高2.69mm； ⑥符合无铅标准； | 个 | 1.9 | 36 | 3号线
81 | 070030010027 | 贴片保险丝 |  | ①型号：1808； ②额定电流：5A； ③额定电压：125V； ④尺寸：长6.1mm*宽2.69mm*高2.69mm； ⑤封装：长6.1mm*宽2.69mm*高2.69mm； ⑥符合无铅标准； | 个 | 1.9 | 36 | 3号线
82 | 070030010028 | 陶瓷保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：0.2A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； | 个 | 1.82 | 18 | 3号线
83 | 070030010029 | 陶瓷保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：8A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断，不带引脚； ⑥符合GB13539； | 个 | 1.4 | 10 | 2号线
84 | 070030020001 | 玻璃保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：0.5A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断，不带引脚； ⑥符合标准：GB/T13539； | 个 | 2.5 | 63 | 13号线、3号线
85 | 070030020002 | 玻璃保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：1A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断，不带引脚； ⑥符合标准：GB/T13539； | 个 | 0.95 | 65 | 11号线、13号线、2号线、3号线
86 | 070030020003 | 玻璃保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：2A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断，不带引脚； ⑥符合标准：GB/T13539； | 个 | 0.95 | 41 | 2号线、3号线、8号线
87 | 070030020007 | 玻璃保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：0.25A； ③直径（外径）：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断，不带引脚； ⑥符合GB13539； | 个 | 2 | 20 | 13号线
88 | 070030020009 | 玻璃保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：10A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断，不带引脚； ⑥符合GB13539； | 个 | 0.95 | 1 | 3号线
89 | 070030020010 | 玻璃保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：5A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断，不带引脚； ⑥符合GB13539； | 个 | 0.95 | 1 | 3号线
90 | 070030020011 | 玻璃保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：6A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断，不带引脚； ⑥符合GB13539； | 个 | 0.95 | 1 | 3号线
91 | 070030020012 | 玻璃保险管 |  | ①额定电压：250V； ②额定电流：8A； ③直径：5mm； ④长度：20mm； ⑤其他特性：快断，不带引脚； ⑥符合GB13539； | 个 | 0.95 | 51 | 11号线、3号线
92 | 070050010006 | 开关电源 |  | ①型号规格：S-350-110； ②外观尺寸：215×115×50mm； ③外壳材质：金属； ④额定功率：350W； ⑤输出电压：110V； ⑥输出电流：3A； ⑦调制方式：脉冲宽度调制； | 个 | 92.5 | 4 | 13号线
93 | 070050010007 | 开关电源 |  | ①型号规格：LRS-150-12（薄）； ②外观尺寸：150×97×26mm； ③外壳材质：金属； ④额定功率：150W； ⑤输出电压：12V； ⑥输出电流：10～12.5A； ⑦调制方式：脉冲宽度调制； | 个 | 102.5 | 2 | 13号线
94 | 070050010008 | 开关电源 |  | ①型号规格：RS-25-5； ②外观尺寸：78×51×28mm； ③外壳材质：金属 ④额定功率：25W； ⑤输出电压：5V； ⑥输出电流：5A； ⑦调制方式：脉冲宽度调制； | 个 | 54.25 | 2 | 13号线
95 | 070080010017 | 110V继电器模块 |  | ①型号：SDI1105D； ②负载电压：12-110VDC； ③负载最大电流：5A； ④隔离电压：输入输出光耦隔离； ⑤控制电压：3-15VDC； | 个 | 47.8 | 9 | 13号线
96 | 070080010018 | 12V继电器模块 |  | ①类型：4路 ②常开接口最大负载：直流30V/10A，交流250V/10A； ③模块工作电压：12V； ④其它要求：带光耦隔离支持高低电平触发，红色板；4个蓝色继电器一组； ⑤触发电流：5mA； | 个 | 75 | 7 | 13号线
97 | 070080010019 | 5V继电器模块 |  | ①类型：4路 ②常开接口最大负载：直流30V/10A，交流250V/10A； ③模块工作电压：5V； ④其它要求：带光耦隔离支持高低电平触发，红色板；4个蓝色继电器一组； ⑤触发电流：5mA； | 个 | 75 | 8 | 13号线
98 | 080120080001 | 电缆牵拉绳 |  | ①材质：玻璃纤维材质，配有塑料盒； ②带长：45-55m； ③抗拉强度：1.0-1.5KN； ④塑料盒内配套部件： （1）1个柔软的导引尖头，带有扭转补偿机构和不锈钢拉环； （2）1个弹性导引头，直径9-12mm； （3）2个拉环； （4）1个电缆拉钩，用于直径6-9mm的电缆； （5）5个端套； （6）3个连接套管； （7）1瓶特种粘结剂3g； （8）1套牵拉辅助工具； ⑤技术说明：3mm粗的玻璃纤维绳，可以稳定地推进，最大可承受4-5KN的力，同时仍然非常柔软（最大半径50-60mm）：特别适合在已经铺装的管路中或者在管道弯头众多的情况下，实现复杂的电缆铺设作业，两端粘结了带有螺纹的端套，可以选择安装易曲的弹簧导引头，拉钩或者是拉环； | 个 | 2112 | 2 | 3号线
99 | 080250010003 | 开关底盒 |  | ①类型：86型暗装底盒 ②尺寸：86×86mm； ③安装孔距：60mm； ④螺母内径：4mm； ⑤材质：PC； ⑥颜色：白色； ⑦国家3C认证； | 个 | 2 | 28 | 13号线
100 | 080250010009 | 防水盒底板 |  | ①尺寸：长×宽：380×280mm； ②厚度：约3.5mm； ③材质：ABS； ④颜色：无要求； ⑤其它要求：带约3mm螺丝安装孔； | 块 | 33 | 22 | 11号线
101 | 080250020001 | PVC明装线槽 |  | ①类型：A形线槽； ②规格：宽×高：24×14mm； ③材质：PVC； ④颜色：白色； ⑤包装规格：4米/条； ⑥其他特性：绝缘，阻燃，无胶； | 条 | 9 | 10 | 13号线
102 | 080250020006 | U型配电柜用PVC线槽 |  | ①材质：PVC； ②材质厚度：0.7-1mm； ③截面尺寸：宽×高；30*50mm； ④颜色：灰色； ⑤其它要求：绝缘阻燃； ⑥符合标准：GB 8624-2012； | 米 | 6.4 | 40 | 1号线、13号线
103 | 080250020008 | U型配电柜用PVC线槽 |  | ①材质：PVC； ②材质厚度：0.5-1mm； ③截面尺寸：宽×高；40*50mm； ④颜色：灰色； ⑤其它要求：绝缘阻燃； | 米 | 6.53 | 34 | 1号线
104 | 080250020009 | 铝合金加厚地板线槽 |  | ①类型：4号加厚型半圆走线槽； ②材质：铝合金； ③规格：外宽×内宽×外高×内高×壁厚：40×21-22×11×9×1.1mm； ④颜色：银灰色； ⑤包装规格：米； ⑥参考容量：五类网线4根； ⑦其他特性：阻燃防火，底部带胶； | 米 | 15 | 1048 | 11号线、13号线、1号线、2号线、3号线、8号线
105 | 080250020010 | PVC明装线槽 |  | ①类型：B形线槽； ②规格：宽×高×厚：24×14×0.5mm； ③材质：PVC； ④颜色：白色； ⑤其他特性：绝缘，阻燃，无胶； | 米 | 2.18 | 1585 | 1号线、13号线、8号线
106 | 080250020015 | 地上线槽 |  | ①规格：宽×高：38×12mm； ②材质：铝合金； ③等级：无要求； ④壁厚度：1.1～1.5mm； ⑤色泽：银色； | 米 | 28.5 | 12 | 13号线
107 | 080250020017 | 方形PVC线槽 |  | ①材质：PVC； ②材质厚度：0.7-1mm； ③截面尺寸：宽×高；15*10mm； ④颜色：灰色； ⑤其它要求：绝缘阻燃，带背胶； ⑥符合标准：GB 8624-2012； | 米 | 10 | 320 | 2号线
108 | 080250020018 | PVC线槽 |  | ①材质：PVC； ②材质厚度：无要求； ③截面尺寸：20*25mm； ④颜色：银灰色； ⑤其它要求：绝缘阻燃，无胶； ⑥符合标准：GB 8624-2012； | 米 | 3.94 | 40 | 11号线
109 | 080250030003 | 工业插头 |  | ①额定电流：16A； ②额定电压：200-250V； ③极数：3P； ④钟点位置：6H； ⑤额定频率：50-60Hz； ⑥防护等级：IP44； ⑦连接方式：螺钉连接； ⑧其他特性：阻燃； ⑨符合标准：GB/T11918，3C认证； | 个 | 55 | 15 | 2号线、8号线
110 | 080250030004 | 工业插头 |  | ①额定电流：16A； ②额定电压：240-415V； ③极数：5P； ④钟点位置：6H； ⑤额定频率：50-60Hz； ⑥防护等级：IP67； ⑦连接方式：螺钉连接； ⑧安装方式：明装； ⑨其他特性：防尘防水，阻燃； ⑩符合标准：GB/T11918，3C认证； ⑪相数：三相五线； | 个 | 90 | 14 | 11号线、1号线
111 | 080250030005 | 工业插头 |  | ①额定电流：32A； ②额定电压：240-415V； ③极数：5P； ④钟点位置：6H； ⑤额定频率：50-60Hz； ⑥防护等级：IP67； ⑦连接方式：螺钉连接； ⑧安装方式：明装； ⑨其他特性：防尘防水，阻燃，带电缆保护套； ⑩符合标准：GB/T11918，3C认证； ⑪相数：三相五线； | 个 | 120 | 35 | 11号线、1号线、2号线、8号线
112 | 080250030006 | 工业插头 |  | ①额定电流：32A； ②额定电压：200-250V； ③极数：3P； ④钟点位置：6H； ⑤额定频率：50-60Hz； ⑥防护等级：IP44； ⑦连接方式：螺钉连接； ⑧其他特性：阻燃； ⑨符合标准：GB/T11918，3C认证； | 个 | 80 | 8 | 1号线、8号线
113 | 080250030008 | 墙面插座 |  | ①类型：86型5孔插座； ②额定电流：10A； ③额定电压：250V； ④尺寸：86×86mm； ⑤安装孔距：60mm； ⑥材质：PC阻燃材料； ⑦颜色：白色； ⑧GB2099，国家3C认证； | 个 | 12 | 249 | 13号线、2号线、3号线
114 | 080250030019 | 大功率插头 |  | ①额定电压：10A； ②额定电流：250V； ③额定功率：2500W ④相制：单相三级； ⑤材质：阻燃工程塑料； ⑥新国标插头； ⑦带指示灯； | 个 | 6.5 | 27 | 11号线、2号线、3号线
115 | 080250030020 | 大功率插头 |  | ①额定电压：16A； ②额定电流：440V； ③额定功率：7040W ④相制：三相四级； ⑤材质：PC材料； ⑥新国标插头； | 个 | 32 | 15 | 3号线、8号线
116 | 080250030021 | 大功率插头 |  | ①额定电压：25A； ②额定电流：440V； ③额定功率：11000W ④相制：三相四级； ⑤材质：PC材料； ⑥新国标插头； | 个 | 25 | 20 | 11号线、3号线
117 | 080250030023 | 大功率插头 |  | ①额定电压：16A； ②额定电流：250V； ③额定功率：4000W ④相制：单相三级； ⑤材质：阻燃工程塑料； ⑥新国标插头； ⑦带指示灯； | 个 | 15.53 | 28 | 2号线、3号线、8号线
118 | 080250030030 | 大功率插头 |  | ①额定电压：380V； ②额定电流：16A； ③额定功率：6080W； ④相制：三相五线制； ⑤材质：无要求； ⑥新国标插头； | 个 | 10.5 | 84 | 13号线、1号线、8号线
119 | 080250030034 | 工业插头 |  | ①型号：278 ②额定电流：16A； ③额定电压：AC230V； ④极数：3P； ⑤钟点位置：6H； ⑥额定频率：50-60Hz； ⑦防护等级：IP67； | 个 | 92 | 36 | 13号线、1号线、8号线
120 | 080250030035 | 工业插头 |  | ①型号：288 ②额定电流：16A； ③额定电压：AC400V； ④极数：5P； ⑤钟点位置：6H； ⑥额定频率：50-60Hz； ⑦防护等级：IP67； | 个 | 145 | 36 | 13号线、1号线、8号线
121 | 080250040006 | 穿线管 |  | ①内径：25mm； ②壁厚：无要求； ③材质：镀锌钢 ； ④颜色：银； ⑤其它要求：绝缘处理； | 米 | 8.1 | 20 | 13号线
122 | 080250060001 | 插座白板 |  | ①类型：86型； ②尺寸：86×86mm； ③材质：PC塑料； ④颜色：白色； ⑤GB2099，国家3C认证； | 个 | 5 | 24 | 13号线
123 | 080250060002 | 墙面插座 |  | ①类型：五孔插座； ②额定电流：16A； ③额定电压：250V； ④额定功率：4000W； ⑤尺寸：86×86mm； ⑥安装孔距：60mm； ⑦材质：PC阻燃材料； ⑧颜色：白色； ⑨标准：GB2099，国家3C认证； | 个 | 16.33 | 70 | 2号线
124 | 080250070007 | 墙面开关 |  | ①类型：单联单控开关； ②额定电流：10A； ③额定电压：250V； ④尺寸：86×86mm； ⑤安装孔距：60mm； ⑥材质：PC阻燃材料； ⑦颜色：白色； ⑧GB2099，国家3C认证； | 个 | 10 | 24 | 13号线
125 | 080250070008 | 墙面开关 |  | ①类型：单联双控开关； ②额定电流：10A； ③额定电压：250V； ④尺寸：86×86mm； ⑤安装孔距：60mm； ⑥材质：PC阻燃材料； ⑦颜色：白色； ⑧GB2099，国家3C认证； | 个 | 17 | 72 | 3号线
126 | 080250070011 | 墙面开关 |  | ①类型：双联单控开关； ②额定电流：10A； ③额定电压：250V； ④尺寸：86×86mm； ⑤安装孔距：60mm； ⑥材质：PC阻燃材料； ⑦颜色：白色； ⑧GB2099，国家3C认证； | 个 | 12.63 | 24 | 13号线